| 框架容量(AF) |  |  |  | 50 | 50 | 100 |  | 125 | 160 | 250 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | BO-50E | BO-50EC | BO-100EB |  | BO-125EB | BO-160EB | BO-250EB | BO-400EB |
| 极数 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 额定电流(A)基准周围温度40C |  |  |  | 15,20 30,40 50 | 15,20 30,40 50 | 15,20 30,40,50 63,75,100 |  | 16,20,25,32 40,50,63 75,100,125 | 125,150,160 | 175,200 225,250 | 250，300 350，400 |
| 额定绝缘电压Ui(V) |  |  |  | AC690V | AC690V | AC690V |  | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V |
| 额定极限短分断能力(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB 14048.2 IEC60947-2 EN 60947-2/lcs |  |  | AC 400V | 2.5/1.3 | 2.5/1.3 | 15/10 |  | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 35/25 |
|  |  |  | AC 230V | 5/2.5 | 5/3 | 25/15 |  | 42/35 | 42/35 | 42/35 | 50/35 |
| 外型尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | 50 | 75 | 50 | 75 | 90 | 105 | 105 | 140 |
|  |  |  | b | 130 | 130 | 130 |  | 155 | 165 | 165 | 260 |
|  |  |  | c | 60 | 60 | 68 |  | 68 | 68 | 68 | 103 |
|  |  |  | d | 79 | 79 | 87 |  | 86 | 86 | 86 | 130 |
|  |  |  | AA | ﹣ | 25 | ﹣ | 25 | 30 | 35 | 35 | 45 |
|  |  |  | BB | 111 | 111 | 111 |  | 132 | 126 | 126 | 214 |
| 重量（ＫＧ） |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | 1.1 | 1.45 | 1.45 | 5.3 |
| 标准功能及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱扣方式 |  |  |  | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 |  | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁可调式 |
| 脱扣试验按钮 |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 分（断）指示灯 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 把手安全装置 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ |  | ﹣ | ● | ● | ● |
| 接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板前连接 |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 板后连接 |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 插入式连接 |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 抽出式连接 |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 可加装之附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 部 配 件 | 分励脱扣器队 SHT |  |  | 左 | 左 | 左 |  | 左 | 左 | 右 | 左 |
|  | 失压脱扣器 UVT |  |  | 左 | 左 | 左 |  | 左 | 左 | 右 | 左 |
|  | 辅助开关 AUX |  |  | 左 | 左、右 | 左 | 左、右 | 左、右 | 左、右★ | 左、右★ | 右★ |
|  | 警报开关 ALT |  |  | 左 | 左、右 | 左 | 左、右 | 左 | 左 | 左 | 右 |
|  | 辅助报警 AUX+ALT |  |  | 左 | 左、右 | 左 | 左、右 | 左 | 左 | 左 | 右 |
| 外 部 配 件 | 电动操作机构 CD |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  | 外部操作手柄 CS |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  | 辅助手柄 EHA |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 端子保护盖 XPR |  |  | ﹣ | ● | ● |  | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 相间隔离板 TQQ |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  | 接线母排 TBB |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ |  | ﹣ | ●1 | ●1 | ●1 |
| 寿 命 | 电气寿命 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 6000 | 8000 | 3000 |
|  | 机械寿命 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| a ●:适用 ﹣:不适用 ★:双开双闭辅助开关 １:标准件（无接线母排） 2:标准件（有接线母排） 3：无常备库存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 框架容量(AF) |  |  |  | 630 | 800 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | BO-630EB | BO-800EB | BO-125SB | BO-160SB | BO-250SB | BO-400SB | BO-630S |
| 极数 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 额定电流(A)基准周围温度40C |  |  |  | 500,630 | 700,800 | 16,20,25,32 40,50,63 75,100,125 | 125,150,160 | 175,200 225,250 | 250，300 350，400 | 500,630 |
| 额定绝缘电压Ui(V) |  |  |  | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V |
| 额定极限短分断能力(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB 14048.2 IEC60947-2 EN 60947-2/lcs |  |  | AC 400V | 50/35 | 50/35 | 35/25 | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 65/42 |
|  |  |  | AC 230V | 85/60 | 85/60 | 50/35 | 50/35 | 50/35 | 85/60 | 100/65 |
| 外型尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | 210 | 210 | 90 | 105 | 105 | 140 | 210 |
|  |  |  | b | 273 | 273 | 155 | 165 | 165 | 260 | 273 |
|  |  |  | c | 103 | 103 | 68 | 68 | 68 | 103 | 103 |
|  |  |  | d | 145 | 145 | 86 | 86 | 86 | 130 | 145 |
|  |  |  | AA | 70 | 70 | 30 | 35 | 30 | 45 | 70 |
|  |  |  | BB | 243 | 243 | 132 | 126 | 126 | 214 | 243 |
| 重量（ＫＧ） |  |  |  | 9 | 9.4 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | 5.3 | 9 |
| 标准功能及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱扣方式 |  |  |  | 热动-电磁可调式 | 热动-电磁可调式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁可调式 | 热动-电磁可调式 |
| 脱扣试验按钮 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分（断）指示灯 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 把手安全装置 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ﹣ |
| 接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板前连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 板后连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 插入式连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 抽出式连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可加装之附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 部 配 件 | 分励脱扣器队 SHT |  |  | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 |
|  | 失压脱扣器 UVT |  |  | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 |
|  | 辅助开关 AUX |  |  | 右★ | 右★ | 左、右 | 左、右★ | 左、右★ | 右★ | 右★ |
|  | 警报开关 ALT |  |  | 右 | 右 | 左 | 左、右 | 左、右 | 右 | 右 |
|  | 辅助报警 AUX+ALT |  |  | 右 | 右 | 左 | 左、右 | 左、右 | 右 | 右 |
| 外 部 配 件 | 电动操作机构 CD |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 外部操作手柄 CS |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 辅助手柄 EHA |  |  | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● |
|  | 端子保护盖 XPR |  |  | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 相间隔离板 TQQ |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 接线母排 TBB |  |  | ●2 | ●2 | ﹣ | ●1 | ●1 | ●1 | ●2 |
| 寿命 | 电气寿命 |  |  | 2500 | 2500 | 8000 | 6000 | 6000 | 3000 | 2500 |
|  | 机械寿命 |  |  | 6000 | 6000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| a a●:适用 ﹣:不适用 ★:双开双闭辅助开关 １:标准件（无接线母排） 2:标准件（有接线母排） 3：无常备库存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 框架容量(AF) |  |  |  | 800 | 100 | 160 | 225 | 400 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | BO-800S | BO-100H | BO-160H | BO-225H | BO-400H | BO-630H | BO-800H |
| 极数 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 额定电流(A)基准周围温度40C |  |  |  | 700,800 | 15,20,30 40,50,60 75,100 | 125,150,160 | 175,200 225 | 250，300 350，400 | 500,630 | 700,800 |
| 额定绝缘电压Ui(V) |  |  |  | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V |
| 额定极限短分断能力(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB 14048.2 IEC60947-2 EN 60947-2/lcs |  |  | AC 400V | 65/42 | 50/35 | 50/35 | 50/35 | 65/42 | 100/65 | 100/65 |
|  |  |  | AC 230V | 100/65 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 100/60 | 125/80 | 125/80 |
| 外型尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | 210 | 90 | 105 | 105 | 140 | 210 | 210 |
|  |  |  | b | 273 | 150 | 200 | 200 | 260 | 273 | 273 |
|  |  |  | c | 103 | 85 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  |  |  | d | 145 | 103 | 121 | 121 | 130 | 145 | 145 |
|  |  |  | AA | 70 | 30 | 35 | 35 | 45 | 70 | 70 |
|  |  |  | BB | 243 | 130 | 155 | 155 | 214 | 243 | 243 |
| 重量（ＫＧ） |  |  |  | 9.4 | 1.35 | 3 | 3 | 5.6 | 9 | 9.4 |
| 标准功能及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱扣方式 |  |  |  | 热动-电磁可调式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁式 | 热动-电磁可调式 | 热动-电磁可调式 | 热动-电磁可调式 |
| 脱扣试验按钮 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分（断）指示灯 |  |  |  | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ |
| 把手安全装置 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 接线方式 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 板前连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 板后连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 插入式连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 抽出式连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可加装之附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 部 配 件 | 分励脱扣器队 SHT |  |  | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 |
|  | 失压脱扣器 UVT |  |  | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 |
|  | 辅助开关 AUX |  |  | 右★ | 左、右 | 左、右 | 左、右★ | 右★ | 右★ | 右★ |
|  | 警报开关 ALT |  |  | 右 | 左、右 | 左、右 | 左、右 | 右 | 右 | 右 |
|  | 辅助报警 AUX+ALT |  |  | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 外 部 配 件 | 电动操作机构 CD |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 外部操作手柄 CS |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 辅助手柄 EHA |  |  | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
|  | 端子保护盖 XPR |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 相间隔离板 TQQ |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 接线母排 TBB |  |  | ●2 | ﹣ | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 寿命 | 电气寿命 |  |  | 2500 | 8000 | 6000 | 6000 | 3000 | 2500 | 2500 |
|  | 机械寿命 |  |  | 6000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| a a●:适用 ﹣:不适用 ★:双开双闭辅助开关 １:标准件（无接线母排） 2:标准件（有接线母排） 3：无常备库存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 框架容量(AF) |  |  |  | 125 | 160 | 250 | 400 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | BO-125SJ | BO-160SJ | BO-250SJ | BO-400SJ | BE-1000 | BE-1250 | BE-1600 |
| 极数 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 额定电流(A)基准周围温度40C |  |  |  | 20(12.5-20) 32(20-32) 50(32-50) 63(40-63) 100(63-100) 125(80-125) 可调整 | 160(125-160) 可调整 | 250(160-250) 可调整 | 250(160-250) 400(250-400) 可调整 | 500-1000 | 600-1250 | 800-1600 |
| 额定绝缘电压Ui(V) |  |  |  | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V |
| 额定极限短分断能力(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB 14048.2 IEC60947-2 EN 60947-2/lcs |  |  | AC 400V | 35/25 | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 85/43 | 85/43 | 100/50 |
|  |  |  | AC 230V | 50/35 | 50/35 | 50/35 | 85/60 | 100/50 | 100/50 | 125/63 |
| 外型尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | 90 | 105 | 105 | 140 | 210 | 210 | 210 |
|  |  |  | b | 155 | 165 | 165 | 260 | 370 | 370 | 370 |
|  |  |  | c | 68 | 68 | 68 | 103 | 140 | 140 | 140 |
|  |  |  | d | 86 | 86 | 86 | 130 | 191 | 191 | 191 |
|  |  |  | AA | 30 | 35 | 35 | 45 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  | BB | 132 | 126 | 126 | 214 | 338 | 338 | 338 |
| 重量（ＫＧ） |  |  |  | 1.1 | 1.45 | 1.45 | 5.3 | 24 | 24 | 27 |
| 标准功能及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱扣方式 |  |  |  | 热动可调-电磁式 | 热动可调-电磁式 | 热动可调-电磁式 | 热动可调-电磁式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
| 脱扣试验按钮 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分（断）指示灯 |  |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 把手安全装置 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板前连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 板后连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 插入式连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 抽出式连接 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 可加装之附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 部 配 件 | 分励脱扣器队 SHT |  |  | 右 | 右 | 右 | 左 | 左3 | 左3 | 左3 |
|  | 失压脱扣器 UVT |  |  | 右 | 右 | 右 | 左 | 左3 | 左3 | 左3 |
|  | 辅助开关 AUX |  |  | 左、右 | 左、右★ | 左、右★ | 右★ | 右3 | 右3 | 右3 |
|  | 警报开关 ALT |  |  | 左 | 左、右 | 左、右 | 右 | 右3 | 右3 | 右3 |
|  | 辅助报警 AUX+ALT |  |  | 左 | 左、右 | 左、右 | 右 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 外 部 配 件 | 电动操作机构 CD |  |  | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 外部操作手柄 CS |  |  | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 辅助手柄 EHA |  |  | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
|  | 端子保护盖 XPR |  |  | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
|  | 相间隔离板 TQQ |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 接线母排 TBB |  |  | ﹣ | ● | ● | ● | ●2 | ●2 | ●2 |
| 寿命 | 电气寿命 |  |  | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 机械寿命 |  |  | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| a a●:适用 ﹣:不适用 ★:双开双闭辅助开关 １:标准件（无接线母排） 2:标准件（有接线母排） 3：无常备库存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |