YBDW系列隔爆型低噪声外转子三相异步电动机

使用说明书

一、概述

本系列电动机是YDW系列电机的派生产品,是专门为离心式通风机配套使用的全封闭式隔爆型外转子异步电动机，是隔爆型、ⅡB类、T4组别的防爆电气设备，可用于除煤矿外的其他爆炸性气体环境中。其特点是以轴固定，外壳旋转，风机叶轮与电机外壳直接连接，构成一体，广泛应用于各类通风设备中。

- 存放与搬运

1.电机应存放在清洁、干燥、通风的场所，不得与酸碱等腐蚀性物品混合存放。

2.电机拆箱后搬运时，应用手直接握住两轴伸，或将绳索固定于两轴伸上搬运，严禁拽拉引出线。

三、使用前检查

  - 检查电机在运输中有无碰伤、引出线是否破损、各紧固件有无松动。用手轻轻转动外转子，电机应转动灵活，无卡滞、定转子相擦现象。

  - 用兆欧表测量引出线与机壳间的绝缘电阻，其值应不低于20兆欧。否则应作不合格处理。

四、安装

  - 卧式安装的电机应将两轴伸端牢固地固定在安装支架上，轴中心线保持水平。立式安装的电机应将法兰盘牢固地固定在安装支架上，电机轴中心线与水平面垂直。

  - 与风机配套使用时，风机的叶轮应与电机的安装止口配合，并牢固地固定在电机安装凸缘上。

  - 本系列电机使用三相电源，额定电压为380V（偏差为额定值的±5%），额定频率为50Hz（偏差为额定值的±1%）。电机带接线盒，内设三个接线栓和一个接地装置，使用时应可靠接地，以确保安全。如若改变转向，只需将任意两根电源线对调即可。

五、运行

电机正常运行时，其输入电流不应超过铭牌上的额定电流。切勿超载使用。